Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. СОВРЕМЕННОЕ И ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	3

1.1 Технико-экономические показатели муниципального образования	3

1.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий	6

1.3 Характеристика населенного пункта	6

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

2.1 Основные сведения о системе теплоснабжения	10

2.2 Бесхозные объекты	12

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	12

3.1 Жилищное строительство	12

3.2 Теплоснабжение	12

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения	13

3.2.2 Температурный график тепловой сети	16

3.2.3 Источники теплоснабжения	16

3.2.4 Схема системы теплоснабжения	18

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	18

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	18

4.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	19

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	20

5.1 Инвестиции в источники теплоснабжения	20

5.2 Инвестиции в тепловые сети	22

6. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	23

7. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	25

Приложение 1 – Температурный график________________________________________27

Приложение 2 - Карта-схема села Шурыгино МО Шурыгинского сельсовета Черепановского района НСО__________________________________________________28

Приложение 3 - Копия технического задания на разработку схемы теплоснабжения____30

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и тепловую мощность, теплоснабжение наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Шурыгинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных Администрацией Шурыгинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения с. Шурыгино.

Нормативно–правовая база для разработки схемы

– постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

– Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;

– СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Постановление Госстроя России от 24 июня 2003 года № 110;

– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года №280.

Сроки реализации схемы

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" схема будет реализована в период с 2015 по 2032 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия от продажи тепла, установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к сетям теплоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

1. СОВРЕМЕННОЕ И ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Технико-экономические показатели муниципального образования

Технико-экономические показатели муниципального образования представлены в таблице 1.  Значения показателей прогнозируемых величин приняты в соответствии с таблицей 10 (Материалы по обоснованию генерального плана МО Шурыгинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области).

Таблица 1. -  Основные технико-экономические показатели муниципального образования

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Первая очередь на 2022 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 19201 | 19211,2 | 19211,2 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 282 | 289,59 | 289,59 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 18288 | 18286,49 | 18286,49 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 10 | 14,12 | 14,12 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Земли лесного фонда | га | 50 | 50 | 50 |
| 1.8 | Земли запаса, в т.ч. ФПР | га | 571 | 571 | 571 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 1457 | 1504 | 1545 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -2,1 | 1,5 | 1,4 |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -0,7 | 1,6 | 1,5 |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | Более 1000 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 200-300 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 100-200 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | Менее 100 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/га | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел/% от общего населения | 272/18,67 | 276/18,35 | 284/18,38 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 877/60,19 | 917/60,97 | 936/60,58 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел. | 308/21,14 | 311/20,68 | 325 |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 603 | 621 | 638 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в градообразующих отраслях | чел/% от занятого населения | 361/59,87 | 365/58,78 | 367/57,52 |
|  | - в обслуживающей сфере | чел/% от занятого населения | 151/25,04 | 161/25,93 | 173/27,12 |
|  | - прочие | чел/% от занятого населения | 91/15,09 | 95/15,30 | 98/36 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс. м2 общей площади | 25,7 | 27,5 | 31,0 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 17,65 | 18,3 | 20,1 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 1/392 | 1/392 | 1/392 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 1/95 | 1/95 | 1/95 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Врачебная амбулатория | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект/мест | 2/254 | 2/375 | 2/375 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 1/160 | 1/160 | 1/160 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект/площадь | 2/350 | 2/350 | 3/500 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 19,746 | 19,746 | 19,746 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | - | - | - |
|  | - межмуниципального значения | км | 19,746 | 19,746 | 19,746 |
| 5.2 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 19,746 | 19,746 | 19,746 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт/в год | - | 1428,8 | 1467,75 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление населением | л/сут. | 91,7 | 100 | 100 |
| 6.3 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 192 | 192 | 192 |
| 6.4 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 1 | 2 | 2 |

1.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Сельское поселение Шурыгинский сельсовет Черепановского района  расположено на юге Новосибирской области в 146 км от города Новосибирск, 43 км от районного центра город Черепаново. Площадь поселения составляет 192,01 кв. км. Сельсовет включает два населенных пункта село Шурыгино и поселок Виноград. Протяженность поселения с севера на юг составляет 18,2 км с запада на восток 19,8 км. Численность населения сельсовета на 2015 год составила 1456 человек.

Основное направление развития экономики поселения – сельское хозяйство.

Территория Шурыгинского сельсовета расположена в юго-западной части Черепановского района. Поселение граничит с Карасевским и Верх-Мильтюшинским сельсоветами Черепановского района, а также территорией Сузунского района Новосибирской области.

Карта климатического районирования для строительства территории России  относит  территорию сельсовета к району I, подрайону  I В. В целом, природные условия поселения не вызывают ограничений для организации хозяйственной деятельности. Через поселение проходит дорога регионального значения К-14 (Черепаново-Сузун).

Рельеф

Территория Черепановского района подразделяется на три подрайона: Черепановская степная равнина, Караканский увал и высокая ступень Предсалаирья.

Шурыгинский сельсовет, как и большая часть территории района расположен в подрайоне Караканского увала, который характеризуется волнисто-увалистым рельефом с отдельными невысокими сопками. Складчатое основание здесь перекрыто мощной толщей рыхлых отложений. Плоские водоразделы слабо расчленены и имеют линейно-вытянутую форму. Абсолютные отметки на вершине увала достигают 300 метров. Склоны увала северо-западной и юго-восточной ориентации наклонены полого, умеренно расчленены реками, берущими начало с вершин увала. Балки и реки врезаны на глубину до 100 метров. Крутизна приводораздельных склонов достигает 8-9°(ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Климат

Территория Шурыгинского сельсовета относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха -0,4° C. Кратковременность вегетационного периода компенсируется сравнительно большой суммой температур выше 10° C, составляющей 1810° C. Период температур выше 10° C составляет в среднем 117 дней.

Последние весенние заморозки заканчиваются 23 мая, первые осенние заморозки начинаются 17 сентября. Случается, что заморозки бывают в первой декаде июня, что наносит ущерб сельскохозяйственному производству. В среднем продолжительность безморозного периода составляет 116 дней.

Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 408 мм. Максимум приходится на летние месяцы. В течение года наблюдается 170 дней с осадками.

Гидротермический коэффициент, указывающий на отношение суммы осадков за период с температурой выше 10° C к сумме температур выше 10° C, т.е. дающий сведения об увлажнении и количестве тепла, равен 1,2-1,4, что характеризует район как достаточно увлажненный.

Таким образом, агроклиматические ресурсы района можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур °(ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%, максимальная – 82-83% (в ноябре-декабре ), минимальная – 60-67% (в мае-июне).

Территория Шурыгинского сельсовета относится к зоне с устойчивым залеганием снежного покрова. Его появление отмечается в конце второй декады октября, в период предзимья, характеризующийся постепенным похолоданием. Образование устойчивого снежного покрова приходится на 5 ноября. Снег залегает неравномерно из-за пересеченного рельефа. Средняя высота снежного покрова – 29 см. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться в первой декаде апреля. Продолжительность снежного покрова – 166 дней °(ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Промерзание почвы, несмотря не суровые зимние условия, относительно неглубокое: среднее многолетнее максимальных глубин за зимний период составляет 110 см °(ГП МО Шурыгинского сельсовета).

В течение года преобладают ветра юго-западного направления. Скорость ветров в среднем – 3,7 м/с. Наибольшей силы ветра наблюдаются в холодный период года. Количество дней со штилем составляет 9%.

В поселении в среднем за вегетационный период число дней с атмосферной засухой и суховеями составляет 18, из них на июнь приходится наибольшее число – 6° (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Территория района благоприятна для возделывания средне- и позднеспелых сельскохозяйственных культур, условия увлажнения достаточно благоприятны, условия для организации массового отдыха населения – ограниченно-благоприятные (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Гидрография и гидрология

Рассматриваемая территория принадлежит бассейну Средней Оби. Рельеф поселения представляет собой повышенную равнину, западная и значительная часть восточной границ которого проходит по водоразделу. Территория поселения является водосбором двух рек текущих на юг Верх-Сузун и Иня. В речных поймах встречается небольшие озера и болота °(ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Густота речной сети составляет 0,3-0,4 км/кв.км. Реки имеют равнинный характер, течение спокойное, поймы широкие. Речные долины открытые, преимущественно ящикообразные, местами У-образной формы. Для рек характерен процесс меандрирования русла. Озерность составляет менее 1%, заболоченность менее 5% °(ГП МО Шурыгинского сельсовета).

В питании рек принимают участие талые воды, осадки и подземные воды. Грунтовое питание составляет 5% и менее. Реки поселения относятся к рекам с весенним половодьем и паводками в теплое время года. В период весеннего половодья проходит 60-90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Гидрохимические особенности рассматриваемой территории проявляются в водах местного стока, сформировавшихся в почвенно-грунтовой толще, достаточно малых водосборов. Питьевые качества речных вод по величине минерализации и жесткости могут быть охарактеризованы как хорошие и удовлетворительные.

Жесткость речной воды в период весеннего половодья составляет 2,5 мг-экв/л, в период низкой зимней межени – 9 мг-экв/л, в период летне-осенней межени – 8 мг-экв/л. Наличие озер на указанной территории объясняется равнинным характером, незначительными уклонами, слабым дренажом и большим количеством осадков. Наблюдаются преимущественно малые мелководные озера с площадью зеркала до 1 км2.

По ресурсам поверхностных вод поселение относится к слабо обеспеченной зоне в связи с отсутствием крупных водотоков, удовлетворяющих промышленных, сельскохозяйственных потребителей. Основная часть рек принадлежит к малым рекам, перемерзающим в зимний период. Для целей водоснабжения целесообразно использовать воду поземных источников.

Основные водоносные горизонты на территории поселения приурочены к нижне-среднечетвертичному горизонту безменовской свиты. Глубина подошвы и соответственно мощность отложений увеличивается на водораздельных пространствах и сокращается в долинах рек и логов. Общая мощность нижне-среднечетвертичных отложений колеблется от 19 до 100 м. В литологическом отношении он представлен субаэральными и аллювиальными супесями, суглинками и песками. К югу мощность песков увеличивается до 20-86,4 м, прослои суглинков и супесей имеют подчиненное значение. Пески мелкозернистые, иногда с прослоями тонкозернистых пылеватых песков, мощностью до 0,5-5,0 м. Отмечены интервалы среднезернистых, местами гравелистых песков, мощностью 2-5 м.

Подземные воды безнапорные или слабонапорные. Небольшой напор создается за счет наличия в верхней части разреза суглинков. Уровень подземных вод тесно связан с рельефом. На водоразделах уровень устанавливается на глубине 30-40м, в пониженных местах, в долинах рек и логов, уровень залегает близко от поверхности земли, иногда встречаются выходы подземных вод на поверхность в виде родников и мочажин (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Водообильность водоносного горизонта варьирует в широких пределах. Дебиты эксплуатационных скважин колеблются от 0,47 до 10 л/сек при понижениях уровня на 1-30 м. Удельные дебиты составляют 0,04-0,82 л/сек, чаще не превышают 0,3 л/сек (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/л. По химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Наблюдается повышенное содержание железа до 2 мг/л. В целом, воды пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Подземные воды водоносного нижне-среднечетвертичного горизонта безменовской свиты используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Нижний ярус водоносного комплекса верхней трещиноватой зоны мезо-палеозойских отложений на территории поселения и водоносный комплекс верхней трещиноватой зоны литфицированных отложений распространены повсеместно. Подземные воды, приуроченные к верхней трещиноватой зоне, имеют напорный характер. Величина напора над кровлей изменяется от 3 до 170 м, чаще составляет 60-100 м. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине 9-49 м, чаще 10-20 м. Абсолютные отметки уровней снижаются в южном направлении от 280 до 180 м.

В основном литифицированные породы различных стратиграфических подразделений отличаются низкой водообильностью (за исключением нижнекембрийских известняков кинтерепской свиты. Дебиты скважин изменяются от 0,03 до 9,7 л/сек при понижении уровня воды на 4,7-80,0 м, удельные дебиты от 0,01 до 0,67 л/сек. Водопроводимость пород колеблется от величин менее 1 до 117 м/сутки, чаще составляет 1-15, реже 25-50 м /сутки (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

По качеству подземные воды пресные, с минерализацией 0,3-0,8 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Жесткость воды 3,3-10,6 мг-экв/л, чаще 4-7 мг-экв/л. Отмечено повышенное содержание железа от 0,2 до 7,0 мг/л, чаще не более 1 мг/л. Бактериологически воды чистые, микрокомпоненты в пределах нормы.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории поселения обусловлены сложностью геологического строения. Территория характеризуется волнисто-холмистым рельефом и густой овражно-балочной сетью. В инженерно-геологическом отношении принимают участие лессовидные суглинки. Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5 м, до 15-20 м на водораздельных поверхностях (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Из физико-геологических процессов имеют место развитие овражно-балочной сети, изредка оползневые явления. Появлению оврагов и их росту способствует:

1)	слабая сопротивляемость пылеватых грунтов, слагающих крутые склоны берегов, размыву поверхностными водами;

2)	неурегулированность поверхностного стока;

3)	уничтожение лесной растительности, вытаптывание дернового покрова и распахивание незакрепленных склонов.

По склонам балок и оврагов наблюдается оползни и обвалы, а по днищам - заболачивание.

В инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут являться элювиально-делювиальные лессовидные суглинки, с прослоями кое-где супесей и песков.

Нормативное давление на грунты оснований составит 1,5-2 кг/см2. Так как грунты участками могут обладать просадочными и пучинистыми свойствами, то при освоении под строительство необходимо избегать замачивания и промораживания грунтов основания (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

Гидрогеологические условия характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод. В периоды выпадения значительных осадков на плоских водораздельных пространствах возможно образование грунтовых вод типа "верховодки" (ГП МО Шурыгинского сельсовета).

1.3 Характеристика населенного пункта

Село Шурыгино

Населенный пункт с. Шурыгино является центром муниципального образования Шурыгинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области. Общая численность населения, по данным на «01» апреля  2015 г., составляет 1456 чел.

Жилой фонд представлен, в основном усадебной застройкой.

В населенном пункте расположены:

- общественные здания: МУ СДК, Врачебная амбулатория, МКОУ Шурыгинская СОШ, МДОУ детский сад «Малыш», администрация Шурыгинского сельсовета, церковь;

- производственные предприятия: ООО Шурыгино, магазины, , придорожное кафе.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателей | Современное состояние (2015г) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта (га) | 19232 |
| 2 | Численость постоянного населения, (чел) | 1458 |
| 3 | Численность временного населения, (чел) | 103 |
| 4 | Количество жилых домов, общее (ед.) | 327 |
|  | одноквартирные | 182 |
|  | многоквартирные | 145 |
| 5 | Количество организаций/предприятий, общее (ед.) | 13 |
|  | общественные организации | 5 |
|  | производственные предприятия | 3 |
|  | торговые организации | 5 |

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные сведения о системе теплоснабжения

Основные параметры и сведения о схеме теплоснабжения представлены в таблице 3

Таблица 3 - Сведения о существующей системе теплоснабжения

| Населенный пункт с. Шурыгино |  |
| --- | --- |
| Котельная | Угольная- водогрейная |
| Расположение | в 300 метрах на юго – запад от середины села |
| Срок эксплуатации | 43 года |
| Вид топлива | уголь |
| Потребление основного топлива, тонн | 620 |
| Тип котлов | водогрейный |
| Марка котлов | НР-18, КВР-08 |
| Год установки | 2001, 2012 |
| Фактический износ | 80%, 40% |
| Производительность номинальная | 1,72 Гкал/час |
| Производительность фактическая | 1,4 Гкал/час |
| Напор | 32 м/с |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,4 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,620 |
| Полезный отпуск за год всего, Гкал | 1468,19 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях от источника, Гкал/ч | 207,0 |
| Количество отказов и ремонтов за последние 3 года | 6 ремонтов |
| Трубопровод теплоснабжения | кольцевой |
| Вид прокладки | надземный/подземный |
| Запитан по схеме |  |
| Общая протяженность | 1550 метров |
| Диаметр труб, мм | 159,108,90,89,76,63 |
| Материал труб | Полипропилен, сталь |
| Год укладки | 1972, 2011, 2012 |
| Фактический износ | От 30% до 85 % |
| Изоляция труб | Минвата, скорлупа |
| Толщина | 40-50 мм |
| Год укладки | 1972, 1987, 2011г |
| Фактический износ | 60% |
| Запорная арматура | (по ГОСТ) |
| Год установки | 1972, 1987 |
| Фактический износ | 50% |
| Вводы в нежилой фонд | здание администрации |
|  | здание клуба |
|  | здание больницы |
|  | здание школы |
|  | здание детского сада |
|  | предприятия и пр. |
| Кол-во вводов в нежилой фонд | 8 |
| Вводы в жилой фонд | Ул.Советская |
| Кол-во вводов в жилой фонд | 3 |
| Температура теплоносителя (фактическая), расчетная | 40 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Таблица 4 - Баланс тепловой мощности

| Наименование котельной | Установленная производительность котельной, Гкал/час | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/час | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/год | Собственные нужды, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, с. Шурыгино | 1,4 | 0,62 | 207 | - | 1509,93 |

2.2 Бесхозные объекты

В  МО  Шурыгинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области безхозных объектов нет.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1 Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории Шурыгинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.

3.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение является одной из основных подсистем энергетики. На теплоснабжение народного хозяйства и населения расходуется около 1/3 всех используемых в стране первичных топливно-энергетических ресурсов.

Основными направлениями совершенствования этой подсистемы являются концентрация и комбинирование производства теплоты и электрической энергии (теплофикация). Теплоснабжение от теплоэлектроцентралей сочетается с целесообразным применением экономичных котельных установок и утилизацией вторичных энергоустановок.

Эффективность использования теплоты во многих случаях недостаточна: завышены потери теплоты в тепловых сетях; разрегулирована и низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход теплоты и теплоносителя при недогреве одних и перегреве других потребителей. Важнейшими задачами теплоэнергетиков являются разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также нормального микроклимата в жилых, общественных и производственных помещениях.

Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий являются предметом наладки централизованных систем теплоснабжения.

При выполнении наладочных работ необходимо также по мере возможности разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации эксплуатации и подготовки персонала, снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечки теплоносителя, улучшению качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией, а также по организации учета отпуска и потребления теплоты.

Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа.

На первом этапе разрабатываются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при надежном, безопасном и наиболее экономичном для данных условий режиме работы всех звеньев системы теплоснабжения.

Первый этап включает в себя уточнение схем сетевой водоподогевательной установки источника теплоты и наружных тепловых сетей, в том числе сете, принадлежащих потребителям теплоты, а также тепловых пунктов. Важнейшим элементом является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловым сетям.

На основании полученных данных производится: разработка графиков отпуска теплоты; определение расчетных расходов сетевой воды; определение гидравлических характеристик источника теплоты и тепловых сетей; гидравлический расчет источника теплоты и тепловых сетей; разработка гидравлического режима работы системы теплоснабжения, построение графиков давлений в тепловых сетях; выбор принципиальных схем автоматического регулирования и защиты сетей теплоснабжения; разработка технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение рассчитанных гидравлического и теплового режимов работы системы теплоснабжения.

На втором этапе разработанные технические решения внедряются во всех звеньях системы. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем.

Третий этап заключается в регулировке системы по фактическому ее состоянию после проведения работ первых двух этапов.

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения

Котельная, с. Шурыгино

Основной объекты теплоснабжения  в с. Шурыгино – центральная котельная, тепловые сети, протяженностью 1,55 км. Большая часть участков тепловой сети введены в эксплуатацию в 1972 году. Также в 2011-2012 годах на участках тепловой сети произведена модернизация и замена трубопроводов, а также проложен новый участок тепловой сети от котельной до РТМ.  Основные магистрали трубопровода выполнены из стальных и полипропиленовых труб диаметра 159, 108, 89, 76, 63 мм. Участки стальных трубопроводов в 2012 году заменены на полипропиленовые трубы. Схема прокладки тепловой сети радиальная. Тепловая сеть проложена подземно бесканально, надземно .

Оборудование котельной:

-   котельный агрегат НР-18 -2001 г., КВР-0.8-2012 г.

- дымосос

- сетевой насос

Основным видом топлива для выработки тепловой энергии  является каменный уголь. Объем потребления каменного угля в базовом году составило 620 тонн. Объем потребления электрической энергии на цели отопления за 2014 год составил 75,3 тыс. кВт/ч.  Общая установленная мощность  котельной равна 1,72 Гкал/час. Средняя производительность котельных агрегатов за отопительный сезон 5520 часов и объемом выработки тепловой энергии 1509,93 Гкал  средняя тепловая нагрузка за отопительный период составляет 0,273 Гкал/час.

Таблица 5.

| № | Абонент | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | Тепловая мощность. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население: | 119,23 | 0,0216 |
| 1. | Ул. Советская, д. 15, кв 1 | 31,62 | 0,005728 |
| 2 | Ул. Советская, д. 13, кв 2 | 32,136 | 0,005822 |
| 3 | Ул. Советская, д. 13, кв 1 | 27,874 | 0,00505 |
| 4 | Ул. Советская, д. 11, кв 2 | 27,6 | 0,005 |
|  | Бюджетные организации: | 879,25 | 0,159284 |
| 5 | МКОУ «Шурыгинская» СОШ | 407,01 | 0,073734 |
| 6 | Детский сад «Малыш» | 126,27 | 0,022875 |
| 7 | Черепановская ЦРБ | 34,27 | 0,006208 |
| 8 | Шурыгинский СДК | 311,7 | 0,056467 |
|  | Хозрасчетные организации: | 511,45 | 0,092654 |
| 10 | «Почта России» | 7,59 | 0,001375 |
| 11 | ОАО «Сбербанк Росиии» | 4,5 | 0,000815 |
|  | Церковь | 34,54 | 0,006257 |
|  | ИП Погодинский | 33,7 | 0,006105 |
|  | ИП Герш | 50,54 | 0,009156 |
|  | ООО «Шурыгино» | 380,58 | 0,068946 |
|  | Итого: | 1509,93 | 0,273538 |

Расчет отопительной тепловой нагрузки потребителей.

Qо_период = Qо_макс*[(Tв_р-Tн_ср.период)/(Tв_р-Tнро)]*N

где: Qо_период – количество тепловой энергии на отопление, потребленное в рассматриваемом периоде, Гкал; Qо_макс – расчетная (т.е. максимальная) присоединенная  отопительная  тепловая нагрузка абонента (здания), Гкал/ч; Tв_р – расчетная (нормативная) температура воздуха в отапливаемых помещениях зданий, С;            Tнро – температура наружного воздуха, расчетная для проектирования отопления (принимается по данным нормативного документа СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»); Tн_ср. период – средняя температура наружного воздуха за период, С. Нормативные значения  среднемесячной температуры наружного воздуха   для каждого рассматриваемого периода  принимаются  по данным нормативного документа СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».  N – число часов в рассматриваемом  месяце, час.

Qо_макс= Qо_период /[(Tв_р-Tн_ср.период)/(Tв_р-Tнро)]*N= 1509,93/[(20+8,9)/(20+39)]*5520= 0,56 Гкал/час

Таблица 6.

| № п/п | Список абонентов | т/мощ-ть Гкал/час | Т11 | Т21 | Т11 | Т21 | расход воды |  | избыток тепла | недостаток тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт. |  | расчет. |  | факт. | расчет. |  |  |
| 1. | Индивидуальные дома | 0,054 | 52 | 48 | 52 | 48 | 0,403 | 0,403 | нет | нет |
| 2. | Больница | 0,0123 | 52 | 48 | 52 | 48 | 0,876 | 0,876 | нет | нет |
| 3. | ООО «Шурыгино» | 0,018 | 50 | 46 | 50 | 46 | 0,454 | 0,454 | нет | нет |
| 4. | ИП Герш | 0,018 | 50 | 46 | 50 | 46 | 0,144 | 0,144 | нет | нет |
| 5. | Почта | 0,003 | 50 | 46 | 50 | 46 | - | - | нет | нет |
| 6. | Шурыгинский СДК | 0,111 | 50 | 46 | 50 | 46 | 0,120 | 0,120 | нет | нет |
| 7. | Школа | 0,24 | 50 | 48 | 50 | 48 | 1,368 | 1,368 | нет | нет |
| 8. | Детский сад | 0,061 | 50 | 48 | 50 | 48 | 1,344 | 1,344 | нет | нет |
| 9. | Котельная | 0,57 | 55 | 48 | 55 | 48 | 0,763 | 0,763 | нет | нет |
| 10 | Церковь | 0,012 | 50 | 46 | 50 | 46 | 0,080 | 0,080 | нет | нет |
| 11 | Сбербанк | 0,016 | 50 | 46 | 50 | 46 | 0,060 | 0,060 | нет | нет |

Расчет расхода сетевой воды.

Q = G*Cв*(Твх-Твых) = G*Cв*(Т1-Т2)

где: Q -  отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч ; Cв = 4,19 кДж/(кг*С) = 1 ккал/(кг*С) – массовая теплоемкость воды; Т1 – температура сетевой  воды в подающем  трубопроводе тепловой сети, С; Т2 – температура сетевой  воды в обратном  трубопроводе тепловой сети, С; G – расход воды (греющего теплоносителя), кг/ч, т/ч.

И  тогда  расход  воды  из предыдущей формулы  выражается следующим образом:

G = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)]= 0,56*10^3 / [1*(95-70) ]=22,4 т/ч

Таблица 7 - Тепловой баланс котельной

| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 1,4 |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность котельной (годовая) | Гкал/год | 7728 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час | 0,62 |
| Средняя производительность котельной | Гкал/час | 0,27 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 1509,93 |
| Годовой расход топлива | т/ год | 620 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях от источника | Гкал/час | 0,0375 |
| Расход теплоносителя при графики 95 - 70 | т/час | 22,4 |
| КПД котельной | % | 72 |

Анализ данных представленных в таблицах 5-7 показал, что котельные работают в нормальном режиме с достаточным запасом мощности в 44%. За последние 3 года на тепловых сетях и оборудовании котельной произведено 6 ремонтов системы теплоснабжения. На данном этапе развития тепловой сети  дефицита тепловой мощности не выявлено. Основная доля абонентов приходится на бюджетные и хозрасчетные организации. К централизованной системе теплоснабжения подключено четыре квартиры их доли жилого фонда.

Также для вновь вводимых объектов жилой индивидуальной застройки рекомендуется применять системы индивидуального теплоснабжения.  В связи с этим основной задачей в области теплоснабжения является поддержание существующей системы теплоснабжения. Которое включает в себя ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, замена участков теплотрассы с истекшим сроком эксплуатации. Рекомендуется производить модернизацию котельного оборудования на агрегаты с улучшенными техническими показателями.

3.2.2 Температурный график тепловой сети

Температуры сетевой воды, в зависимости от температуры наружного воздуха, определенные при расчете температурного графика.

Температурный график тепловых сетей дает возможность поставщикам теплопередающих компаний устанавливать режим соответствия температуры передаваемого и возвратного теплоносителя среднесуточным температурным показателям окружающего воздуха.

В отопительный период для каждого населенного пункта РФ разрабатывается температурный график теплоснабжения (в небольших поселениях – температурный график котельной), который обязывает тепловые станции разного уровня обеспечивать технологические условия поставки теплоносителя потребителям.

Температурный график отопления - нормальный температурный график контуров отопительных сетевых трубопроводов, работающих исключительно на отопительную нагрузку и регулируемых централизованно.

Результаты расчета температурного графика тепловой сети сводятся в таблицу, задающую температурные режимы в узловых точках трубопровода в зависимости от Tнв

Таблица  8.

| Т н. возд; Qотн; Т1; Т2. 8; 0,20; 35,80; 31,80. 7; 0,22; 36,88; 32,54. 6; 0,23; 37,94; 33,27. 5; 0,25; 38,99; 33,99. 4; 0,27; 40,03; 34,70. 3; 0,28; 41,06; 35,40. 2; 0,30; 42,08; 36,08. 1; 0,32; 43,09; 36,76. 0; 0,33; 44,10; 37,43. -1; 0,35; 45,09; 38,09. -2; 0,37; 46,07; 38,74. -3; 0,38; 47,05; 39,39. -4; 0,40; 48,02; 40,02. -5; 0,42; 48,99; 40,65. -6; 0,43; 49,94; 41,28. -7; 0,45; 50,90; 41,90. -8; 0,47; 51,84; 42,51. -9; 0,48; 52,78; 43,12. -10; 0,50; 53,72; 43,72. -11; 0,52; 54,65; 44,31. -12; 0,53; 55,57; 44,91. -13; 0,55; 56,49; 45,49. -14; 0,57; 57,41; 46,08. -15; 0,58; 58,32; 46,65. -16; 0,60; 59,23; 47,23. -17; 0,62; 60,13; 47,80. | Т н. возд; Qотн; Т1; Т2. -18; 0,63; 61,03; 48,36. -19; 0,65; 61,92; 48,92. -20; 0,67; 62,82; 49,48. -21; 0,68; 63,70; 50,04. -22; 0,70; 64,59; 50,59. -23; 0,72; 65,47; 51,14. -24; 0,73; 66,35; 51,68. -25; 0,75; 67,22; 52,22. -26; 0,77; 68,09; 52,76. -27; 0,78; 68,96; 53,29. -28; 0,80; 69,83; 53,83. -29; 0,82; 70,69; 54,35. -30; 0,83; 71,55; 54,88. -31; 0,85; 72,40; 55,40. -32; 0,87; 73; 56. -33; 0,88; 74,11; 56,44. -34; 0,90; 74,96; 56,96. -35; 0,92; 75,80; 57,47. -36; 0,93; 76,65; 57,98. -37; 0,95; 77,49; 58,49. -38; 0,97; 78,33; 59,00. -39; 0,98; 79,17; 59,50. -40; 1,00; 80,00; 60,00. -41; 1,02; 80,83; 60,50. -42; 1,03; 81,66; 61,00. -43; 1,05; 82,49; 61,49. |
| --- | --- |

Т1- температура теплоносителя в подоющем трубопроводе теплосети.

Т2- температура теплоносителя в обратном трубопроводе теплосети.

3.2.3 Источники теплоснабжения

Источниками теплоснабжения с. Шурыгино является котельные на твердом топливе (уголь).

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях и служащих для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию  горячей воды. Основные элементы котельной установки — котел, топка, питательные и тягодутьевые устройства, устройства топливоподачи и автоматического регулирования и др.

Котел — это теплообменное устройство, в котором теплота от горячих продуктов сгорания топлива передается воде. В результате этого  в водогрейных котлах нагревается до требуемой температуры.

Топочное устройство служит для сжигания топлива и превращения его химической энергии в теплоту нагретых газов.

Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для подачи воды в котел.

Тягодутьевое устройство состоит из дутьевых вентиляторов, системы газовоздуховодов, дымососов и дымовой трубы, с помощью которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха в топку и движение продуктов сгорания по газоходам котла, а также удаление их в атмосферу. Продукты сгорания, перемещаясь по газоходам и соприкасаясь с поверхностью нагрева, передают теплоту воде.

Для обеспечения более экономичной работы современные котельные установки имеют вспомогательные элементы: водяной экономайзер и воздухоподогреватель, служащие соответственно для подогрева воды и воздуха; устройства для подачи топлива и удаления - золы, для очистки дымовых газов и питательной воды; приборы теплового контроля и средства автоматизации, обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу всех звеньев котельной.

Котельные установки в зависимости от типа потребителей разделяются на энергетические, производственно-отопительные и отопительные. По виду вырабатываемого теплоносителя они делятся на паровые (для выработки пара) и водогрейные (для выработки горячей воды).

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные) предназначены для обслуживания систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции производственных и жилых помещений.

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные разделяются на местные (индивидуальные), групповые и районные.

Групповые отопительные котельные обеспечивают теплотой группы зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные оборудуют  водогрейными котлами, как правило, большей теплопроизводительности, чем котлы для местных котельных. Эти котельные обычно размещают в специальных зданиях.

В котельных с. Шурыгино используются следующие котельные агрегаты Квр-0,8,НР-18.

Данный котельные агрегаты имеет следующие характеристики.

Таблица 9 - Технические характеристики водогрейного котла Квр-0,8

| Марка котла | Котел Квр-0,8 |
| --- | --- |
| Мощность, МВт | 0,8 |
| Мощность, Гкал | 0,69 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД котла, не менее, % | 74 |
| Расход топлива, кг/ч | 266,41 |
| Температура уходящих газов, °C | 160-280 |
| Температура воды, °C | 95-70 |
| Давление рабочей среды, МПа | 0,4-0,6 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,1 |
| Срок службы котла | не менее 10 лет |

Таблица 10 - Технические характеристики водогрейного котла НР-18

| Марка котла | Котел НР-18 |
| --- | --- |
| Мощность, МВт | 0,7 |
| Мощность, Гкал | 0,6 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД котла, не менее, % | 78 |
| Расход топлива, кг/ч | 193 |
| Температура уходящих газов, °C | 250 |
| Температура воды, °C | 115-70 |
| Давление рабочей среды, МПа | 0,6 |
| Срок службы котла | не менее 10 лет |

3.2.4 Схема системы теплоснабжения

(см. приложение 2)

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Котельные агрегаты  в котельной с. Шурыгино Квр-0,8 (2012 г.), НР-18 (2001г.)  по данным обслуживающей организации имеют до 40 %, 80% износа соответственно. Срок службы котельных агрегатов составляет не менее 10 лет. В связи с этим рекомендуется производить своевременное обслуживание оборудования согласно технической документации. Для оборудования с большим процентом износа рекомендуется своевременно проводить капитальный ремонт или переоборудование.

Котельный агрегат НР-18 имеет КПД 78%. Данный показатель сильно отличается от показателей современных КА. Поэтому рекомендуется произвести модернизацию данного котельного агрегата на основе опыта модернизации котлов НР-18 либо его замену на КА отвечающий современным тенденциям в области энергосбеоежения.

Увеличение КПД КА НР-18 достигается следующими способами (Журнал "Новости теплоснабжения", № 4, (20), апрель, 2002, С. 28):

- установка дополнительных поверхностей нагрева в топочном пространстве;

- установка в газоходах котла четырех перегородок (организация лабиринта в конвективной части по ходу дымовых газов);

Данные мероприятия позволят увеличить КПД котельного агрегата с 78 до 92 %, а так же снизить расход топлива и температуру уходящих газов.

В 2011 году произведена замена или установка отсутствующих измерительных приборов в общем количестве 6 шт. Установлен резервный насос.

Таблица 11 - Перечень мероприятий по модернизации и техническому обслуживанию котельной

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2015-2032 г. |  |
| 2 | Замена КА НР-18 | 2018 г. | 1 |
| 3 | Замена КА КВр-0,8 | 2027 г. | 1 |
| 4 | Ремонт здания котельной | 2017 г. | 1 |
| 5 | Замена существующих насосов на агрегаты с частотным приводом | 2015-2020 г. | 1 |
| 6 | Установка системы управления с частотным приводом для существующих насосных агрегатов | 2015-2020 г. | 1 |

4.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Реконструкция существующих участков тепловых сетей необходима для обновления трубопроводов с истекшим сроком службы и требующих капитального ремонта.  В случае замены участков тепловой сети рекомендуется использовать современные материалы трубопроводов и их тепловой изоляции, что значительно увеличивает срок службы трубопровода. Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей. Значительная часть сетей имеет фактический ресурс, превышающий нормативный ресурс. В рассматриваемой настоящей работой перспективе (до 2032 года) по мере истечения ресурса участков тепловой сети рекомендуется проводить периодическое техническое освидетельствование и  своевременную реконструкцию участков трубопровода не прошедших техническое освидетельствование (РД 153-34.0-20.522-99 Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации.)  Срок эксплуатации трубопровода тепловой сети составляет 20-25 лет.

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования

ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления.

С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей. Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по тепловым сетям.

1. Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

2. Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Инвестиции в источники теплоснабжения

Согласно, ГП развития МО Шурыгинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на период до 2032 года необходимости в расширение системы теплоснабжения нет. Вместе с тем, в период реализации программы до 2032 года потребуется реконструкция действующих источников тепловой энергии в связи с полным износом оборудования.

В период 2015 -2020 гг. в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на границах балансовой принадлежности необходима установка приборов учета энергоресурсов (согласно проектной документации).

Оснащение приборами учета тепловой энергии существующей котельной. Узел учета на котельной – это комплекс приборов и устройств, предназначенный для учета тепловой энергии, теплоносителя, а также для контроля и регистрации его параметров. Конструктивно узел учета представляет собой набор «модулей», которые врезаются в трубопроводы. В узел учета тепла входят: вычислитель, преобразователи расхода, температуры, давления, приборы индикации температуры и давления, а также запорная арматура. Стоимость организации приборного учета на существующей котельной с. Шурыгино составит 583,106 тыс. рублей  (таблица 12)

Таблица 12 - Расчет стоимости установки прибора учета тепловой энергии (один комплект)

| Статья расхода | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Проектная документация | 87640 |
| Комплект многопоточного теплосчетчика МКТС с четырьмя расходомерами | 179840 |
| Итого | 267480 |
| НДС | 48146 |
| Итого + НДС | 583106 |

Инвестиции в реконструируемые источники теплоснабжения по периодам приведены в таблице 13.

Таблица 13.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства ил реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 | Замена КА НР-18 | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 500 | 2018г. |
| 2 | Замена КА КВр-0,8 | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 500 | 2025-2027 г. |
| 3 2 | Ремонт здания котельной | Соответствие правилам СНиП II-35-76 | Соответствие правилам эксплуатации котельной | 450 | 2015-2017 г. |
| 4 | Установка прибора учета тепловой энергии | Выполнение требований №261-ФЗ от 23.11.2009 | Получение точных данных по производству и передачи тепловой энергии | 583,106 | 2015-2020 г. |
| 5 | Замена существующих насосов на агрегаты с частотным приводом | Снижение потребления эл. энергии, выполнение №261-ФЗ от 23.11.2009 | Увеличение эффективности работы агрегатов | 200 | 2015-2020 г. |
| 6 | Установка системы управления с частотным приводом для существующих насосных агрегатов | Снижение потребления эл. энергии, выполнение №261-ФЗ от 23.11.2009 | Увеличение эффективности работы агрегатов | 60 | 2015-2020 г. |
|  |  |  | Итого | 2293,106 |  |

5.2 Инвестиции в тепловые сети

Нормативный срок службы тепловых сетей составляет 20-25 лет. В период реализации плана развития до 2032 года рекомендуется заменить участки трубопроводов согласно показателю фактического износа.

Удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Удельная стоимость прокладки 1 мп тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода.

Таблица 14.

| № п/п | Мероприятие | Год | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, протяженностью 560 м | 2015 | Обеспечение теплоснабжения |
| 2 | Приведение в нормативное состояние имеющихся тепловых камер, запорной и регулирующей арматуры и задвижек, тепловую изоляцию трубопроводов | 2015 |  |

6. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-23 190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организациииили тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ООО «ЖКХ Шурыгинское» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ООО «ЖКХ Шурыгинское».

7. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории МО Шурыгинского сельсовета Черепановского района бесхозных участков тепловой сети не обнаружено.

Приложение 1